## Circular Duct
Circular Duct | Customer Ref:
At Duct diameter >2500 mm, contact Micatrone AB
| Input data |  | Achieved data
Diameter of the duct (mm) | 200 | Area | 0.031416 | m2
Flow sensor constant |  | Km | 0.8225
Static pressure Pa | 0
Actual barometric pressure mBar | 1013 | Actual density | 1.2047
Actual temperature °C | 20 | Rec. Material
Density at 0 °C | 1.293 | Qty of sensors | 1 | pcs. MFS-C-200
|  | Con.kit | 0 | pcs. MTS-F
Normal = Normal m3 at 0 °C 1013 mBar
Specify Δp Pa | 100 | Actual | 0.2584 | m3/s
|  | Normal | 0.24076 | m3/s
|  | Actual velocity | 8.225 | m/s
|  |  |  | m3/h | 250 | CFM
Specify min flow m3/s | 0 | Δp | 0 | Pa
|  | Normal | 0 | m3/s
|  | Actual velocity | 0 | m/s | Warning low velocity
Specify max flow m3/s | 0.118 | Δp | 20.8541 | Pa
|  | Normal | 0.10995 | m3/s
|  | Actual velocity | 3.7561 | m/s
Specify velocity m/s | 0 | Δp | 0 | Pa
|  | Actual | 0 | m3/s
|  | Normal | 0 | m3/s
Specify normal min flow at 0 °C | 0 | Δp | 0 | Pa
|  | Actual | 0 | m3/s
|  | Actual velocity | 0 | m/s | Warning low velocity
Specify normal max flow at 0 °C | 0 | Δp | 0 | Pa
|  | Actual | 0 | m3/s
|  | Actual velocity | 0 | m/s | Warning low velocity

## Rectangular Duct
Rectangular duct | Costumer Ref:
At duct width > 2500 mm, contact Micatrone AB
| Input data |  | Achieved data
Duct width (mm) | 700
Duct length (mm) | 200 | Area | 0.14 | m2
Flow sensor constant |  | Km | 0.86101
Static pressure Pa | 0
Actual barometric pressure mBar | 1013 | Actual density | 1.1845
Actual temperature °C | 25 | Rec. Material
Density at 0 °C | 1.293 | Qty of sensors | 3 | pcs. MFS-R-200
|  | Con.kit | 1 | pcs. MTS-F3
Normal = Normal m3 at 0 °C 1013 mBar
Specify Δp Pa | 50 | Actual | 0.8596 | m3/s
|  | Normal | 0.78748 | m3/s
|  | Actual velocity | 6.14 | m/s |  | CFM | m3/h
|  |  | 2119 |  |  | 1821.4881 | 3094.5528
Specify min flow m3/s | 5 | Δp | 1691.684 | Pa
|  | Normal | 4.5805 | m3/s
|  | Actual velocity | 35.7143 | m/s
Specify max flow m3/s | 5 | Δp | 1691.684 | Pa
|  | Normal | 4.5805 | m3/s
|  | Actual velocity | 35.7143 | m/s
Specify velocity m/s | 3.12 | Δp | 12.9105 | Pa
|  | Actual | 0.4368 | m3/s
|  | Normal | 0.40016 | m3/s
Specify normal min flow at 0 °C | 0 | Δp | 0 | Pa
|  | Actual | 0 | m3/s
|  | Actual velocity | 0 | m/s | Warning low velocity
Specify normal max flow at 0 °C | 0 | Δp | 0 | Pa
|  | Actual | 0 | m3/s
|  | Actual velocity | 0 | m/s | Warning low velocity